
[image: image1.png]ROTHENBERGER







Rothenberger 

POLSKA Sp. z o. O.

ul. Cyklamenów 1


04-798 WARSZAWA


www.rothenberger.pl


e-mail: biuro@rothenberger.pl


Pasta do lutowania twardego LP 5 typ F - SH 1 do miedzianych instalacji wodnych i gazowych zgodnie z DVWG GW 2 i GW 7 z zawierającym srebro lutowiem twardym i stosowanymi powszechnie materiałami podstawowymi ze stali, miedzi, stopów miedzi, mosiądzu i mosiądzu czerwonego nr art.40500, zawartość 160 g. . Zgodnie z przepisami DVGW GW2 poleca się w dziedzinie instalacji wody pitnej przy zastosowaniu rur miedzianych metodę lutowania twardego od  28x1,5 mm. Poniżej tych średnic stosowanie metody lutowania twardego jest zabronione.

Natomiast zaleca się stosowanie metody lutowania twardego w instalacjach grzejnych wody gorącej i ogrzewania parowego przy temperaturze początkowej wynoszącej powyżej 110°C.

W dziedzinie instalacji gazowych i instalacji dostarczających olej jak i w technice chłodniczej z zasady stosuje się metodę lutowania twardego.


Optymalny płomień przy lutowaniu twardym:


zwarty, otaczający rurę, silny płomień, silne szmery spalania

	[image: image2.png]





 
Praktyczna metoda lutowania twardego:

-
Oczyścić rurę miedzianą tak aby była metalicznie "goła";

-
Przy połączeniach miedzi z mosiądzem czerwonym, przy połączeniach mosiężnych lub stalowych nanieść cienką warstwę pasty do lutowania twardego na koniec rury przeznaczonej do włożenia;

-
Lekko pokręcając rurami wetknąć je w siebie wzajemnie;

-
Usunąć nadmiar pasty do lutowania twardego;

-
Miejsce przeznaczone do spawania rozgrzać,  posługując się zaworem oszczędnościowym na rękojeści;

-
Gdy zostanie osiągnięta temperatura lutowania, należy zwolnić zawór oszczędnościowy i  utrzymywać tę temperaturę przy pomocy płomienia oszczędnościowego;

-
Stopić niezbędną ilość lutowia w szczelinie lutowniczej wokół średnicy rury (do momentu aż będzie widać, że szczelina lutownicza jest wypełniona;

-
usunąć płomień od rury.

 Pasta może drażnić drogi oddechowe i skórę. W przypadku kontaktu z oczami wypłukać wodą – idź szybko do lekarza. Po połknięciu udaj się natychmiast do lekarza. Pokaż opakowanie. Pustego opakowania nie wyrzucaj do śmieci – oddaj do utylizacji.

Pozdrawiam 

Grzegorz Żurowski

_1046417900.bin

