[image: image2.png]WERKZEUGE-TOOLS-OUTILLAGE® ——

| —
ROTHENBERGCER







URZĄDZENIE DO BADANIA SZCZELNOŚCI INSTALACJI - POMPA RP 50

1.
Informacje techniczne

[image: image1.png]




1.1.
Dane techniczne
-
Zakres badawczy 



i ciśnieniowy:
0 - 60 bar





(podziałka 1 bar)





0 - 860 psi




(podziałka 20 psi)





0 - 6 MPa





(podziałka 0,1 MPa)

-
Ciecze badawcze:
woda lub olej

-
Pojemność zbiornika:
12 litrów

-
Objętość ssąca max.:
45ml/suw

-
Przyłącze kablowe:
R 1/2"

-
Masa:


8 kg


1.2
Dziedziny zastosowania

-
Badania ciśnieniowe lub badania szczelności systemów rurowych:

-
w technice sanitarnej (przy 6 do 10bar) 

-
w instalacjach zaopatrujących w olej,

-
w systemach sprężonego powietrza, parowych i systemach chłodzących,

-
w instalacjach przeciwpożarowych.

-
Badania ciśnieniowe lub badania szczelności w dziedzinie wytwarzania kotłów lub zbiorników ciśnieniowych (do 50 bar).

-
Napełnianie solariów.

-
Wprowadzanie środków przeciwko zamarzaniu do instalacji grzejnych.

1.3.
Instalacja i obsługa

1.3.1.
Badanie ciśnieniowe domowych instalacji wody pitnej


(Niemcy DIN TRWI 1988 część 2)

-
Ciśnieniomierz należy podłączyć w możliwie najniżej położonym miejscu instalacji rurowej.

-
Gotowe ale jeszcze nie schowane instalacje należy w celu przeprowadzenia badania szczelności napełnić filtrowaną wodą.

-
Instalację należy w czasie napełniania w pełni odpowietrzyć.

-
Przy pomocy pompy badawczej instalacja zostaje poddana działaniu ciśnienia, którego wartość musi odpowiadać przynajmniej 1,5 krotnej wartości dopuszczalnego nadciśnienia roboczego.


Czynności do wykonania na pompie 


RP 50:

-
Napełnić zbiornik wodą.

-
Otworzyć zawór zalewowy (V1), zawór V2 musi pozostać zamknięty.

-
Przy pomocy ruchów dźwigni wpompować wodę do systemu instalacyjnego aby znalazł się on pod ciśnieniem.

-
Po osiągnięciu ciśnienia badawczego zamknąć zawór V1, żeby spuścić ciśnienie z tłoka.

-
Przy większych różnicach (10 K) między temperaturą otoczenia a temperaturą wody wpuszczanej do instalacji, należy po osiągnięciu ciśnienia badawczego odczekać 30 minut, w celu wyrównania temperatur.

-
Czas badania po wyrównaniu temperatury wynosi 10 minut.

-
Podczas przeprowadzania badania nie powinien pojawiać się żaden spadek ciśnienia ani nie powinno się rozpoznać żadnej nieszczelności.

-
Spuszczenie ciśnienia badawczego z systemu instalacyjnego:


Czynności do wykonania na pompieRP 50:

-
Otworzyć zawór spustowy (V2) i tak długo spuszczać wodę, aż ponownie zostanie osiągnięty normalny poziom ciśnienia.

1.3.2.
Badanie innych systemów instalacyjnych
Sposób postępowania odpowiada dokładnie metodzie stosowanej podczas badania instalacji domowych wody pitnej.

Wartości ciśnienia badawczego dla innych systemów należy wziąć z odpowiednich przepisów.

1.3.3.
Badanie ciśnienia instalacji kotłowych

Sposób postępowania także przy tym badaniu odpowiada opisanej powyżej metodzie.

1.3.4.
Napełnianie solariów

-
Napełnić zbiornik wodny pompy RP 50.

-
Otworzyć zawór odpowietrzający solarium i kurek napełniający.

-
Otworzyć zawór zalewowy (V1) pompy RP 50 i napełnić urządzenie przy pomocy poruszeń tłoka.

-
Gdy osiągnięta zostanie wartość ciśnienia napełniającego podawana przez producenta, należy zamknąć zawór V1 a także kurek napełniający solarium i odłączyć pompę RP 50 od urządzenia.

1.3.5.
Wprowadzanie środków przeciwko zamarzaniu do instalacji grzejnych

-
Przy wykonywaniu tej czynności należy zwrócić uwagę na to, że nie można systemu grzejnego napełnić w całości, tzn. do maksymalnego ciśnienia.

-
Napełnić zbiornik środkiem chłodzącym.

-
Otworzyć w razie potrzeby zawór odpowietrzający i kurek napełniający systemu grzejnego.

-
Otworzyć zawór zalewowy (V1) pompy RP 50 i napełnić instalację przy pomocy poruszeń tłoka.

1.4.
Normy i przepisy w Europie


D:
DIN DVGW (TRWI) 1988 

część 2

2.
Informacje rynkowe i marketingowe

2.1.
Szczególne korzyści eksploatacyjne pompy RP 50

-
Odporny na działanie niskiej temperatury i wpływów pogodowych zbiornik z blachy stalowej, ocynkowany i z dodatkową ochroną w postaci wytrzymałej warstwy żywicy epoksydowej.

-
Specjalnie oszlifowany sztywno skręcony tłok ciśnieniowy z poliamidu, odporny na ścieranie.

-
Stałość ciśnienia poprzez system podwójnych zaworów i wrzecion zaworów z nierdzewną głowicą kulową.

2.2.
Jakie korzyści ma klient?

-
Prosta obsługa: przejrzysta i stworzona pod kątem użytkownika konstrukcja.

-
Małe nakłady na konserwację: mocna i pewna konstrukcja, w urządzeniu uniknięto zastosowania elementów i materiałów ulegających korozji.

-
Niezawodność i wysoka dokładność pomiaru.

-
Bardzo dobry stosunek między ceną przemysłową a wartościami użytkowymi urządzenia.

2.3.
Gwarancja

-
12 miesięcy gwarancji na materiał i wady fabryczne oraz 3 miesiące rękojmi.

2.4.
Wyposażenie dodatkowe i 
uzupełniająca 
paleta produktów

-
Klucz rozsuwalny główkowy 


4"
Art.-Nr
07.0440


6"

07.0441


8"

07.0442



10"

07.0443

-
Kpl. szczypcy SUPER S 45°




07.0130X




Pompa RP 50
Nr części
Nazwa części
Liczba
Nr katalogowy

1
Zbiornik 500x160x175mm
1
 6.1305

2,3,36
Proste złącze śrubowe R 3/8" kpl.
2
H9.8981

3
Pierścień tnący typu MS ,  10mm
4
H9.8979

4
Zamocowanie dźwigni pompy
1
H9.8953

5
Podkładka sprężysta B5,3 DIN 137
1
H9.8958

6
Podkładka B5,3 DIN 125
1
H9.8955

7
Śruba z łbem sześciokątnym M5x20 DIN 933
1
H9.8956

8
Nakrętka sześciokątna M5 DIN 555
1
H9.8957

9
Śruba z łbem sześciokątnym M6x12 DIN 933
4
H9.8959

10
Podkładka sprężysta B6,4 DIN 137
4
H9.8960

11
Płyta armaturowa "Rothenberger"
1
H9.8974

12
Smarownica ciśnieniowa z zaworem kulkowym M6
1
H9.8963

13
Tabliczka znamionowa "Rothenberger"
1
H9.8964

14
Nitokołek  3x8 mm DIN 1476
2
H9.8254

15
Pierścień samouszczelniający o przekroju okrągłym  3x30 mm dla tłoka ciśnieniowego
2
H9.8965

16
Pierścień zrywający  30 mm
1
H9.8966

17
Tłok ciśnieniowy  30x140 mm
1
 6.1300

18
Uchwyt dźwigni pompy
1
H9.8968

19
Dźwignia pompy 420 mm dł.
1
  2.5077

20
Rękojęść gumowa 27 mm
1
H9.8970

21
Przegub dźwigni pompy
1
H9.8971

22
Trzpień przegubu  12x46 mm
3
H9.8972

23
Pierścień osadczy sprężynujący 12x1 DIN 471
6
H9.8973

24 -30
Zawór rozdzielczy kpl. od nr maszynowego 852464
1
H9.8988

24
Obudowa zaworu rozdzielczego 
1
H9.9252

25
Wrzeciono zaworu rozdzielczego
2
H9.9254

26
Pierścień naciskowy do zaworu rozdzielczego
4
H9.9253

27
Pierścień samouszczelniający o przekroju okrągłym  9,5x2,5 do zaworu rozdzielczego od nr maszynowego 52464
2
H9.9256

28
Nakrętka (nasadowa) złączkowa do obudowy rozdzielacza
2
H9.9255

29
Kulka  10 mm DIN 5401
1
H8.8629

30
Zatyczka R 1/4" z pierścieniem uszczelniającym do zaworu rozdzielczego
1
H9.9257

31
Pokrętło  50 mm
2
H9.8978

32
Nakrętka sześciokątna M6 DIN 985
2
H8.8501

33
Zawór przeciwzwrotny kpl. R3/8"
1
H9.8980

35
Kształtka (rurowa) 10x2x220 mm
2
H9.8982

36
Nakrętka (nasadowa) złączkowa R3/8" z pierścieniem miedzianym
4
H9.8983

37
Króciec (rurowy) ssący, kpl. R3/8"
1
H9.8984

38
Manometr sprężynowy do rur 60 bar z uszczelką i podłączem R1/4"
1
 6.1315

39
Uszczelka manometru R1/4"
1
H9.8987

40
Wąż wysokociśnieniowy dla NW 6-R1/2",1250 mm dł.
1
 6.1306

41
Uszczelka węża R1/2" DIN 16258
1
H9.8989

45
Śruba z łbem soczewkowym M5x16 DIN 7985
2
H9.8976

46
Naklejka Rothenberger RP 50
1
H9.8951

[image: image2.png]