[image: image1.jpg]ROTHENBERGER




RP PRO

Elektryczna pompa kontrolna

INSTRUKCJA OBSŁUGI

[image: image2.png]No. 6.1008X




Spis treści 

[image: image3.png]Fig. 2

Fig. 1






Dane techniczne

Na tabliczce znamionowej:

Nominalne napięcie sieciowe: 240 V, 50 Hz

Moc silnika: 1,1kW

Natężenie nominalne: 4A

Klasa ochrony: IPX  4

Maksymalne ciśnienie: 40 bar

Dane dodatkowe

Maks. przepływ: 6 l/min

Waga: 10,8 kg

Wymiary: 360x290x290 mm

Woda: stosować zawsze czystą i świeżą wodę o maksymalnej temperaturze 40(C, min. ciśnienie 1 bar

Wewnętrzna średnica węża wysokociśnieniowego ¼”, długość 2 m

Olej smarujący: SAE 15-30

Poziom dźwięku: nie wyższy niż 68 dB (A).

Zastosowanie

Testowanie rur wodnych

Konserwacja 

Zanim podłączysz pompę do sieci i do źródła wody należy przestrzegać następujących wskazówek: 

a) Przed użyciem węża ciśnieniowego i kabla sieciowego należy sprawdzić, czy nadają się one do zastosowania. W przypadku najmniejszych nawet uszkodzeń należy wymienić je na nowe. 

b) Sprawdzić filtr wody. Jeśli istnieje taka konieczność, należy go wyczyścić lub wymienić. 

Naprawy i części zamienne 

Naprawy i wymiana komponentów (części zamiennych) mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych fachowców. 

Instrukcja obsługi

1. W celu przeprowadzenia testu należy otworzyć zawór powietrzny systemu przewodów rurowych.

2. Podłączyć wąż wodny (min. ciśnienie 1 bar) do pompy elektrycznej (rys. 1)

3. Połączyć wąż wysokociśnieniowy (rys. 2) z elektryczną pompą kontrolną i systemem przewodów rurowych.

4. Podłączyć urządzenie do sieci (rys. 3).

5. Zamknąć zawór V2 (CLOSE). Zawór V1 przekręcić w pozycję o najmniejszej wartości ciśnienia.

6. Włączyć elektryczną pompę kontrolną  (rys. 4) i tak długo pozostawić włączoną, póki powietrze nie zostanie całkowicie usunięte z systemów przewodów rurowych.

7. Wyłączyć elektryczną pompę kontrolną (rys. 4)

8. Zamknąć zawór powietrzny.

9. Aby uzyskać żądane ciśnienie kontrolne: 

a) Włączyć elektryczną pompę kontrolną.

b) Zamknąć zawór V2 (CLOSE). Za pomocą zaworu V1 powoli zwiększać ciśnienie, póki żądane ciśnienie nie zostanie wskazane na manometrze.

Jeśli wskazane ciśnienie jest większe niż żądane: 

c) Całkowicie otworzyć zawór V2 (OPEN) i przekręcić zawór V1 w pozycję o najniższym ciśnieniu.

d) Zamknąć zawór V2 (CLOSE) i za pomocą zaworu V1 powoli zwiększać ciśnienie, póki żądane ciśnienie nie zostanie wskazane na manometrze. 

10. Wyłączyć elektryczną pompę kontrolną.

11. Po sprawdzeniu systemu przewodów rurowych  otworzyć zawór V2 (OPEN) i przekręcić zawór V1 w pozycję o najmniejszej wartości ciśnienia, aby spuścić resztę ciśnienia. 

	UWAGA!

Jeśli żądane ciśnienie zostało osiągnięte, to pompa nie powinna pracować dłużej niż 3 min. 


Problem, przyczyna, rozwiązanie

Silnik nie działa, mimo iż jest włączony 

	1) Prąd nie dociera do skrzynki przyłączowej kabli. 
	1) Sprawdzić wtyczkę i kabel. W razie konieczności wymienić bezpieczniki.



	2) Prąd dociera do skrzynki przyłączowej kabli, ale ma zbyt niskie napięcie.
	2) Upewnić się, iż silnik jest połączony ze źródłem prądu 230 V, 50 Hz. 

	3) Pompa nie obraca się. Zablokowany wirnik
	3) Zwróć się do Autoryzowanego Centrum Obsługi.


Pompa działa, ale nie wytwarza ciśnienia 

	1) Niewystarczająca ilość wody w pompie.
	1) Sprawdzić wąż wodny, min. średnica wewnętrzna 15 mm, min. ciśnienie wody 1 bar.

	2) Zbyt duża ilość powietrza zmieszana jest z wodą.
	2) Załóż zawór powietrzny pomiędzy kranem a przyłączem wody.  

	3) Zapchany filtr wody.
	3) Wyczyść filtr wody.

	4) Zużyte uszczelki i zastałe zawory.
	4) Zwróć się do autoryzowanego Centrum Serwisowego.

	5) Otwarty zawór V2.
	5) Zamknij zawór V2 (CLOSE)

	6) Zawór V1 ustawiony w pozycji o najniższej wartości ciśnienia.
	6) Zwiększ ciśnienie za pomocą zaworu V1


Nieregularne ciśnienie i wytwarzanie hałasu 

	1) Mieszanina wody / powietrza.
	1) Sprawdź szczelność węża wodnego na obu końcach. 

	2) Zbyt mała ilość wody w pompie.
	2) Skontroluj wąż wody; średnica wewnętrzna min. 15 mm, ciśnienie wody min. 1 bar


Silnik nagle zatrzymuje się. 

	1) Jeden z obu zaworów przeciwzwrotnych lub oba zawory przeciwzwrotne działają niewłaściwie. 
	1) Sprawdź działanie zaworów przeciwzwrotnych. W razie potrzeby należy usunąć osady, które pozostawiają wodę w zaworach przeciwzwrotnych.  


[image: image4.png]



TAV. 1 WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

B) Wąż wodny

C) Wąż wysokiego ciśnienia

D) Kabel z wtyczką

E) Przełącznik on/off

F) Manometr

V1) Zawór regulacyjny (do ustawiania ciśnienia)

V2) Zawór regulacyjny (do zmniejszania ciśnienia).

[image: image5.png]



TAV. 1 WYGLĄD WEWNĘTRZNY

1. Zestaw 3 węży Rilsan

2. Rozdzielacz, z dwoma zaworami regulacyjnymi i zaworami przeciwzwrotnymi

3. Regulator ciśnienia (Zawór bezpieczeństwa)

4. Przyłącze węża wysokociśnieniowego

5. Manometr

6. Obejma mocująca silnik

7. Dolna część obudowy lub rama podstawowa.

8. Agregat silnik/ pompa

9. Przyłącze dopływu wody 

10. Filtr wody

11. Śrubunek rurowy z kolektorami wody

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące Twojego bezpieczeństwa. 

Został on napisany dla użytkowników. 

Zachowaj go na wypadek przyszłych konsultacji. 

Przeczytaj uważnie te wskazówki przed uruchomieniem urządzenia. 

1. Upewnij się, czy instalacja elektryczna jest uziemiona. 

2. Po każdym użyciu elektrycznej pompy kontrolnej, odłącz ją od sieci, zanim podejmiesz następujące kroki: 

· transport elektrycznej pompy kontrolnej z jednego miejsca na inne.

· prace konserwacyjne i naprawy

3. Aby przenieść elektryczna pompę kontrolną chwytaj zawsze za uchwyt  (nigdy nie ciągnij za kabel sieciowy, wąż ciśnieniowy, wąż wodny, żeby przesunąć pompę). 

4. Nigdy nie szarp za kabel sieciowy albo za samą pompę, aby wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka. 

5. Unikaj wykorzystania pompy przez dzieci, młodzież i osoby niewykwalifikowane. 

6. Aby zagwarantować bezpieczeństwo pompy sieciowej, przestrzegaj wskazówek producenta i stosuj wyłącznie oryginalne części, części zamienne i akcesoria producenta. 

7. Pamiętaj, iż niewłaściwe wykorzystanie pompy jest niebezpieczne. Nigdy nie kieruj strumienia wody na ludzi, zwierzęta, urządzenia ani na samą pompę. 

8. Nigdy nie używaj strumienia wody, aby wyczyścić ubranie lub buty. 

9. UWAGA! Węże, akcesoria i złączki mają istotne znaczenie dla bezawaryjnej pracy elektrycznej pompy kontrolnej. Dlatego dla Twojego bezpieczeństwa stosuj oryginalne części producenta. 

10. Nigdy nie używaj elektrycznej pompy kontrolnej, jeśli kabel sieciowy lub inne ważne części (urządzenia bezpieczeństwa, wąż wysokociśnieniowy itd.) są uszkodzone. 

11. W przypadku zastosowania przedłużaczy, należy upewnić się, czy one oraz złączki są wodoszczelne. 

12.  Zastosowanie nieodpowiednich przedłużaczy jest niebezpieczne. 

