Uniwersalne urządzenie do badania instalacji gazowych

(Art. - nr 06.1019)



�1.	Informacje techniczne



���

1.1	Dane techniczne



-	Pompa ciśnieniowa z manometrem�

0 - 1,6�

bar��	Skalowanie manometru według (DIN 16005)�

0,05�

bar��-	Wąż do badania ze skalą do�113,5�mbar��	Przedłużenie możliwe do�153,5�mbar��	Skalowanie�0,1�mbar��-	Rura podpierająca	     od�40�mbar��	ze skalą		     do�60�mbar��	Skalowanie�0,1�mbar��-	Skala przesuwna w kasecie od�0 - 22�mbar��	Skalowanie�0,5�mbar��

1.2	Dziedziny zastosowania



-	Badanie szczelności instalacji gazowych w instalacjach domowych zgodnie z DVGW - TGRI 86

č Badanie wstępne pod ciśnieniem 1 bar przy pomocy pompy ciśnieniowej i manometru

č	Badanie główne pod ciśnieniem 110 mbar przy pomocy słupa wody i dmuchawy

č	Badanie instalacji gazowych propanowych pod ciśnieniem 150 mbar przy pomocy słupa wody i dmuchawy

č	Badanie instalacji gazów płynnych pod ciśnieniem od 40 do 60 mbar przy pomocy słupa wody i dmuchawy



�







���

Skalowalna podziałka 0 - 22 mbar 

do ustawiania palników gazowych atmosferycznych lub dmuchawkowych��Skala 40 - 60 mbar na 

rurce podporowej  do badania 

płynnych gazów (podciśnieniowo)��

-	Badanie szczelności domowych instalacji wody pitnej zgodnie z DIN 1988 (TRWI) pod ciśnieniem 110 mbar przy pomocy słupa wody i dmuchawy



-	Ustawianie ciśnienia dyszy przy gazowych palnikach atmosferycznych lub dmuchawkowych przy pomocy słupa wody



-	Pomiar ciśnienia połączeń gazowych na urządzeniach gazowych



-	Samosprawdzenie systemów w urządzeniu

č	Pompa ciśnieniowa, manometr + wąż przedłużający

č	Dmuchawa, słup wody + wąż przedłużający



1.3.	Instalacja i obsługa



1.3.1.	Przesłanki warunkujące dokładną pracę



-	Zbiornik wodny powinien być zawsze napełniony po brzegi filtrowaną wodą o małej zawartości wapnia.

-	Podczas transportu wszystkie zawory odcinające i zawory kulkowe z kurkami kolistymi powinny być zamknięte.

-	Z wężami należy się obchodzić ostrożnie, nie zgniatać ich ani nie czyścić rozpuszczalnikami.

-	To samo dotyczy korków zamykających.

�1.3.2.	Przygotowanie do przeprowadzenia badań



-	Otworzyć urządzenie i wyjąć części dodatkowe.

-	Sprawdzić poziom napełnienia zbiornika wody i jeśli to konieczne napełnić go.

-	Podłączyć węże do pompy ciśnieniowej lub do słupa wody.

-	Samokontrola systemów na szczelność wewnątrz urządzenia przy zastosowaniu zatyczek ślepych:

č	Nałożyć wąż, poddać system działaniu ciśnienia (1,5 bar/110 mbar) i przez około 10 min. sprawdzać pod kątem występowania spadku ciśnienia.

	W przypadku, gdy ciśnienie spadnie, system sam w sobie posiada jakąś wadę i musi być sprawdzony lub poddany konserwacji.

-	Wybrać odpowiednie do przeprowadzanego badania zatyczki i nałożyć je na węże łączące.

-	Włożyć zatyczki przeznaczone do badania w końcówkę instalacji i zamocować przy pomocy nakrętki motylkowej.



1.3.3.	Przeprowadzanie badań /   Znormalizowane warunki badań



-	Badanie wstępne domowych instalacji gazowych (zgodnie z DVGW TRGI 86)



CO?	Nowo położone instalacje bez armatury, które nie powinny być ani oczyszczane ani schowane i zamknięte zatyczkami.



JAK?	Przy pomocy pompy ciśnieniowej i manometru.

	Środek badający: 	powietrze

	Ciśnienie badania: 	1 bar

	Czas trwania badania: 	10 minut



-	Badanie główne domowych instalacji gazowych (zgodnie z DVGW TRGI 86)

CO? 	Wszystkie instalacje łącznie z armaturą, jednakże bez urządzeń gazowych. Ewentualnie z licznikiem gazowym.

JAK?	Przy pomocy dmuchawy i słupa wody.

	Środek badający: 	powietrze

	Ciśnienie badania: 	110 mbar

	Czas trwania badania: 	10 min. 

		(po wyrównaniu różnicy temperatur)



�UWAGA: Przy badaniach ciśnieniowych z miechem dmuchawkowym i słupem wody należy po osiągnięciu ciśnienia badawczego oddzielić miech dmuchawkowy od zbiornika przy pomocy kurka odcinającego, w przeciwnym razie dojdzie do spadku ciśnienia!



-	Badanie instalacji propanowych



CO?	Instalacje łącznie z armaturą, jednakże bez urządzeń gazowych i należących do nich urządzeń zabezpieczających. Instalacje muszą być łatwo dostępne.

JAK?	Przy pomocy dmuchawy i słupa wody.

	Środek badający: 	powietrze

	Ciśnienie badania: 	150 mbar

	Czas trwania badania: 	10 minut 

		(po wyrównaniu różnicy temperatur)



-	Badanie instalacji podciśnieniowych gazów płynnych



CO?	Instalacje łącznie z armaturą, jednakże bez urządzeń gazowych i należących do nich urządzeń zabezpieczających. Instalacje muszą być łatwo dostępne.

JAK?	Przy pomocy dmuchawy i słupa wody.

	Środek badający: 	powietrze

	Ciśnienie badania: 	20 - 40 mbar

	Czas trwania badania: 	10 minut 

		(po wyrównaniu różnicy temperatur)



-	Ustawianie ciśnienia dyszy na palnikach atmosferycznych lub dmuchawkowych



JAK?	Przy pomocy słupa wody.

	Podłączyć wąż przedłużający do podłącza przeznaczonego do badania na urządzeniu gazowym. Zapalić palnik. Odczytać pokazane ciśnienie na słupie wody i ustawić urządzenie za pomocą śruby nastawczej zgodnie ze wskazówkami producenta. Przy tym nadal kontrolować ciśnienie  za pomocą słupa wody.

�-	Pomiar ciśnienia podłączeń gazowych na urządzeniach gazowych



JAK?	Przy pomocy słupa wody.

	Podłączyć wąż przedłużający do podłącza przeznaczonego do badania na urządzeniu gazowym. Zapalić palnik. Odczytać pokazane na słupie wody 

	ciśnienie. Odczytane ciśnienie musi odpowiadać danym producenta.



-	Badanie szczelności domowych instalacji wody pitnej według DIN 1988

	(TRWI)



CO?	Wszystkie nowo położone instalacje wody pitnej bez armatury, w budowlach znajdujących się w stanie surowym istnieje niebezpieczeństwo zamarźnięcia podczas przeprowadzania badania przy pomocy wody.



JAK?	Zamknąć końce instalacji zatyczkami. Badanie przeprowadza się przy pomocy dmuchawy i słupa wody.              

	Środek badający: 	powietrze           Ciśnienie badania: 	110 mbar              Czas trwania badania: 

- 	do 100 litrów objętości przynajmniej 30 minut

- 	każde następne 100 litrów objętości + 10 minut.



1.4.	Normy i przepisy w Europie



D:	DVGW TRGI 86 (domowe instalacje gazowe)

	DIN 1988 (TRWI - instalacje wody pitnej)



2.	Informacje marketingowe i rynkowe



2.1.	Szczególne korzyści eksploatacyjne uniwersalnego urządzenia do badania instalacji gazowych



-	Szybkie, precyzyjne i odpowiadające przepisom badanie instalacji przeznaczonych dla różnych gazowych środków opałowych i instalacji wody pitnej.

-	Uznawany przez gazownie, producentów gazu i instytuty badawcze system badań.

-	Wysoka jakość i dokładność systemu.



2.2	Jakie korzyści ma klient?



-	Pracuje zgodnie z przepisami i ustawami.

-	Wyklucza on poprzez przeprowadzanie badań dla siebie samego przypadki związane z odpowiedzialnością i powstaniem strat.

-	Posiada w dłoni uniwersalne urządzenie badawcze o wyjątkowym wykonaniu i o bardzo dobrym stosunku między ceną przemysłową i własnościami użytkowymi wyrobu.



2.3.	Gwarancja



-	12 miesięcy gwarancji na materiał i wady produkcyjne oraz 6 miesięcy rękojmi.



2.4	Wyposażenie dodatkowe i uzupełniająca paleta produktów



Klucz stopniowy do gazu�07.3281��Przedłużająca rura nakładana,

przezroczysta, 150 mbar�06.1038��ROTEST elektroniczny, akumulatorowy przyrząd do lokalizacji nieszczelności gazowych�06.6060��ROTEST spray do wykrywania

nieszczelności�06.5000����

���



Lp.�Nazwa części�Liczba�Nr katalogowy��1,9,27,34�Skrzynka z blachy stalowej z uchwytem do przenoszenia�1�H8.7102��2�Pompa ciśnieniowa z manometrem 0 - 1,6 bar�1� 6.1021��3�Zbiornik z 2 podłączami z zaworami kulistymi z kurkiem kulistym�1�H8.7171��4�Rura manometrowa Ć 12x1,75x244 mm�1�H8.7113��5�Ślepa tulejka rurki (instalacyjnej)�1�H8.7135��6�Stopka wtykowa Ć 13,5 mm�4�H8.7164��7�Płytka A4,3 DIN 9021�2�H8.8208��8�Nakrętka sześciokątna M4 DIN 985�2�H8.8517��9�Wkręt z łbem stożkowym płaskim M4x8 DIN 963�1�H8.8174��10�Podstawka do pompy ciśnieniowej 4x50x50 mm�1�H8.7172��11�Zawór kulisty z kurkiem kulistym R 1/4", "lewy"�3�H8.7117��12�Złącze śrubowe trójnikowe R 1/4"�1�H8.7118��13�Gwintowana tulejka rurki (instalacyjnej) R 1/4" LW 6�1�H8.7120��14�Śruba z łbem soczewkowym M5x8 DIN 7985�2�H8.8123��15�Podwójna dmuchawa nr 3, czarna�1�H8.7106��16�Wąż laboratoryjny Ć 8x2x1800 mm, czerwony�1� 6.1029��17�Naklejka foliowa "Skala"�1�H9.3513��18�Wąż manometryczny Ć 10x2,5x990 mm�1�H8.7165��19�Gwintowana tulejka rurki R 1/4" LW 10�2�H8.7170��20�Zacisk jednorurowy Ć 16 mm�1�H8.7179��21�Zacisk dla rury manometrycznej�1�H8.7167��22�Złącze śrubowe kątowe R 1/4" - R 1/4"�1�H8.7861��23�Rura wtykowa dolna i środkowa Ć 8x1x330 mm�2�H8.7168��24�Rura wtykowa górna Ć 8x1x330 mm�1�H8.7169��25�Przegub z zaworem klapowym, prawy, wielkość 200�1�H8.7100��26�Nit jednostronnie zamykany Ć 3x6,5 mm�1�35.8013��27�Wkręt z łbem stożkowym płaskim M4x16 DIN 963�1�H8.8300��28�Skala 0 - 22 mbar, 2x17x262 mm z aluminium anodowego�1�H8.7110��29�Sprężyna naciskowa 0,5 /5,5 / 3 mm�2�H8.7128��30�Płytka poliamidowa A4,3 DIN 125�4�H8.7125��31�Poliamidowa nakrętka sześciokątna M4 DIN 934�2�H8.7124��32�Śruba z łbem soczewkowym M4x6 DIN 7985�3�H8.8124��33�Skala 20 - 60 mbar�1�H8.7173��34 �Uchwyt do przenoszenia, wyjmowany�1�H8.7172��

�








