Instrukcja użytkowania

















Urządzenie do badania szczelności


instalacji gazowych













































































�
1.	Rysunek i główne części składowe





��
�
�
2. Funkcje i zakres zastosowania





Urządzenie to służy do badania szczelności instalacji gazowych według ustaleń zgodnych z DVGW - TRGI 86, jak i do ustawiania palników powietrznych i dmuchawkowych oraz do badania gazów płynnych niskoprężnych do 60 mbar, jak i do badania instalacji gazowych propanowych przy 150 mbar.


Urządzenie do badania szczelności instalacji gazowych jest funkcjonalnie podzielone na badania od 1 do 4 bar. Ta część urządzenia znajduje się w części dolnej walizki przenośnej.


Pożądane ciśnienie osiąga się przy pomocy pompki ręcznej. Badania do max. 150 mbar. przeprowadza się z wyczuciem przy pomocy dmuchawy. Powstaje przy tym słup wody. Ta część urządzenia znajduje się w górnej części walizki.





	7 badań:�
- Samokontrola z dmuchawą i słupem wody


- Badanie wstępne z pompą, wężem łączącym i kontrolnymi zatyczkami gazowymi przeprowadzane na sieci przewodzącej


- Badanie główne z dmuchawą i rurami wtykowymi przy 110 mbar


- Badanie palników gazowych do 30 mbar


- Badanie instalacji dla gazów płynnych do 60 mbar


- Badanie instalacji gazowej dla propanu przy 150 mbar (przedłużająca rura wtykowa)


�
�
�
�
�



3. Budowa





Urządzenie do badania szczelności instalacji gazowych jest zainstalowane w przenośnej walizce i jego zasadniczymi elementami składowymi są następujące części :





�
- 	Walizka przenośna�
1�
�
�
- 	Wykładana pompa ciśnieniowa z podłączeniem do manometru 0 - 4 bar i złączką wtykową przeznaczoną dla węża łączącego�
2�
�
�
- 	Wąż przedłużający�
3�
�
�
- 	Zatyczki kontrolne gazu, rozdzielacze i przystawki�
4,5,6�
�
�
- 	Zbiornik wodny z połączeniem ponad wentylem odcinającym do zatyczki wtykowej przeznaczonej dla węża łączącego. Podłączenie dla przelewu lub podwójnej dmuchawy, podłączenie dla rur wtykowych�
7�
�
�
- 	Rury wtykowe 1 do 3�
8,9,10�
�
�
- 	Dodatkowa rura wtykowa�
11�
�
�
- 	Dmuchawa�
12�
�
�
- 	Przelew�
13�
�
�
- �
14�
�
�
- 	Przystawka dla urządzeń gazowych�
15�
�
�
�
�
�
�
4. Instrukcja obsługi





4.1.	Uruchamianie





                 - 	Otworzyć walizkę "1", tak aby zaskoczył przegub klapy





	Kolejność:





	- dolna rurka bez skali (8)


	- środkowa rurka wtykowa skala do 60 mbar (9)


	- górna rurka wtykowa skala do 110 mbar (10)


	- dodatkowa rurka wtykowa, w razie potrzeby, do 150 mbar (11)


                 	- wyłożyć pompę ciśnieniową (2)


	- podłączyć dmuchawę (12)


UWAGA:	


	Zbiornik musi być wypełniony wodą aż do przelewu!





4.2.	Obsługa





4.2.1	


                   - 	Napełnić zbiornik wodą


                   - 	Podłączyć przelew do podłączenia zbiornika z lewej strony


                   - 	Zamknąć kurek odcinający


                   - 	Za pomocą odpowiedniego naczynia lub sita napełnić rurę wtykową wodą aż do przelania


                   - 	Zdjąć przelew (Odsprzęglić na sprzęgle)


	


4.2.2.	Samokontrola pompy





	W celu samokontroli urządzenia poleca się od czasu do czasu przeprowadzenie badania jego szczelności:


 	 


                 - 	Nałożyć wąż łączący na zatyczkę wtykaną , znajdującą się w dolnej części walizki


                 - 	Pompując, doprowadzić urządzenie, żeby znajdowało się pod ciśnieniem (ciśnienie - 1,0 bar)





	Pompa ciśnieniowa, węże, rozdzielacze i przyśrubowania w dolnej części walizki są szczelne, jeśli po czasie   oczekiwania na wyrównanie temperatury wynoszącym 10 min. i po dodatkowym czasie badania wynoszącym 10 min., ciśnienie na manometrze nie spada.








4.2.2. 	Badanie wstępne zgodne z DVGW - TRGI 86 Pkt. 7.1.2.


	   


                 - 	Podłączyć wąż łączący pompy ciśnieniowej do zatyczki kontrolnej.





                 - 	Połączyć szczelnie zatyczkę kontrolną z systemem instalacyjnym, który ma podlegać badaniu (nowo ułożone instalacje bez armatury)





                 - 	Przy pomocy pompy ciśnieniowej spowodować, żeby urządzenie znalazło się pod ciśnieniem (ciśnienie 1,0 bar)





	Instalacja jest szczelna, jeśli po okresach oczekiwania i badania analogicznych do tych występujących przy samokontroli urządzenia, ciśnienie na manometrze nie spada.





4.2.3.	Badanie wstępne zgodne z DVGW - TGRI 86. Pkt. 7.1.2.





               -	Wąż łączący podłączyć do zatyczek gazowych kontrolnych i zatyczki wtykowej (w dolnej części walizki)


               -	Zatyczki kontrolne połączyć z systemem instalacyjnym przeznaczonym do badania.





UWAGA:


	Tylko instalacje bez armatury gazowej





               -	Przy pomocy pompy ciśnieniowej spowodować aby urządzenie znalazło się pod ciśnieniem.


               -	Ciśnienie według DVGW - TGRI 86 odpowiada 1,0 bar (możliwe są wyższe ciśnienia do 4,0 bar)





	Instalacja jest szczelna, jeśli po czasie oczekiwania i badania wynoszącym każdorazowo 10 min. ciśnienie na manometrze nie spada.





4.2.4.	Samokontrola części urządzenia dla badań głównych w górnej części walizki.





               �SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 10 \h�	Podłączyć dmuchawę do lewego podłącza zbiornika.


               �SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 10 \h�	Zamknąć kurek odcinający.


               �SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 10 \h�	Włożyć rury wtykowe 1 - 3.


               �SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 10 \h�	Przy pomocy podwójnej dmuchawy spowodować aby woda w zbiorniku znalazła się pod ciśnieniem, do momentu aż ciśnienie słupa wody podniesie się w rurach wtykowych do poziomu 110 mbar.





	Część urządzenia przeznaczona dla badań głównych jest szczelna, jeśli po czasie oczekiwania wynoszącym około 15 min. słup wody nie spadł





4.2.5 	Badanie główne zgodne z  DVGW - TRGI 86 Pkt. 7.1.3.





                  	Połączyć wąż łączący z zatyczką wtykową na górnej części zbiornika, 	drugi koniec połączyć zatyczkami kontrolnymi.


		Zatyczki kontrolne połączyć mocno z systemem instalacji przeznaczonej 	do badania.


UWAGA:


		Badanie główne wykonywać przy podłączonej armaturze, jednakże bez 	urządzeń gazowych i należących do nich urządzeń regulacyjnych i 	zabezpieczjących.


	


�
               -		Otworzyć kurek odcinający.


               -		Przy pomocy dmuchawy spowodować, że system instalacyjny znajdzie 	się pod ciśnieniem, do momentu aż słup wody osiągnie 110 mbar.


               -		Oddzielić dmuchawę od zbiornika (WAŻNE!)


  		


	


	Urządzenie jest szczelne, jeśli po czasie oczekiwania wynoszącym 10 min. dla wyrównania temperatury i po dodatkowym czasie badania wynoszącym 10 min., poziom wody w rurach wtykowych nie spada.





4.2.6.	Badanie urządzeń gazowych propanowych (150 mbar)





	Badanie przebiega tak samo, jak badanie główne (Pkt. 4.2.5.), tylko z dodatkowo nałożoną rurą wtykową i słupem wody wytwarzającym ciśnienie o wartości 150 mbar.








4.2.7. 	Ustawianie palników powietrznych lub dmuchawkowych





                 -	Badanie z częścią urządzenia znajdującą się w górnej części walizki.


                 -	Podłączyć urządzenie z palnikiem gazowym przy pomocy przystawki i węża łączącego do zbiornika.


                 -	Zakres skali 0 - 30 bar.			


                 -	Ustawić ciśnienie gazu dla palnika przy pomocy regulatora ciśnienia na żądaną wartość.








4.2.8. 	Badanie ciśnienia gazu płynnego 


	(Podciśnienie do 50 mbar)





                 -	Połączyć urządzenie na gaz płynny poprzez przystawkę i wąż łączący.


                 -	Wąż łączący połączyć z zatyczką wtykową (zbiornik).


                 -	Za pomocą dmuchawy spowodować aby urządzenie znalazło się pod ciśnieniem.


                 -	Zakres 40 - 60 mbar (2. rura wtykowa).


                 -	Zachować czas oczekiwania i czas badania.





	Urządzenie jest szczelne jeśli w wymaganym czasie badania nie spada słup wody.





4.3.	Wyłączanie


	


                 -	Spuścić wodę ze zbiornika poprzez otwarcie kurka odcinającego.


                 -	Zamknąć kurek odcinający


                 -	Zdjąć rury wtykowe i ułożyć je w pokrywie walizki.


                 -	Schować pompę.


                 -	Uporządkować części w walizce.


                 -	Zamknąć pokrywę walizki.





�
5.	Dokładność badań





	Dokładność badań odpowiada wymaganiom technicznym zgodnie z DVGW - 	TRGI 86.


	Dokładność odczytu		=+/-0,5 mm


	1 mm słupa wody		= 0,1 mbar.





6.	Dogląd i konserwacja





Uwaga !





Chronić urządzenie do badania szczelności instalacji gazowych przed mrozem! Po użyciu oczyścić części. Czystość na sprzęgłach wtykowych jest szczególnie ważna dla żywotności urządzenia. Regularnie sprawdzać urządzenie pod kątem szczelności.








7.	Bezpieczeństwo





	Ostrożnie obchodzić się z instalacjami gazowymi.


�
�
�
�



 Strona �STRONA�2�











