1

[image: image1.jpg]ROTHENBERGER




ROTEST – GW 150/4

Uniwersalny miernik do kontroli przewodów gazowych

Nr katalogowy artykułu: 06.1040/06.1039

INSTRUKCJA OBSŁUGI

[image: image2.png]










ROTHENBERGER








Werkzeuge Aktiengesellschaft








Industriestrasse 7








D-65779 Kelkheim/Ts.








Tel.: 06195/800-1








Fax: 06195/74422

H9.3552

UWAGA !

Zmiana techniczna !

Umieszczony przy zbiorniku minizawór kulowy zastąpiony został szybkozłączką.

Podczas badania podstawowego przy ciśnieniu słupa wody 110 mbar należy stosować dołączony adapter, montując go pomiędzy szybkozłączkę a wąż kontrolny.

Po badaniu adapter należy wymontować (Woda wycieka ze zbiornika)!

WAŻNE W PRZYPADKU BADANIA PODSTAWOWEGO !

Mieszek (piłkę gumową) należy odłączyć po osiągnięciu wymaganego ciśnienia słupa wody, w przeciwnym razie poziom wody zacznie opadać.

Spis treści









Strona

1. Części składowe








4-5

2. Zakres stosowania







6

3. Dokładność pomiaru







6

4. Uruchomienie








6

4.1 Napełnianie zbiornika wody






6

4.2 Autotest działania urządzenia






7

5. Odłączanie, konserwacja






7

6. Obsługa i przeprowadzanie badań szczelności



8

6.1 Badanie wstępne domowych instalacji gazowych wg norm

      DVGW-TRGI 86 (G 600)






8

6.2 Badanie podstawowe domowych instalacji gazowych wg norm

      DVGW-TRGI 86 (G 600)






9

6.3 Badanie podstawowe przewodów gazowych na płynny propan

      dla ciśnienia słupa wody do 150 mbar




10

6.4 Badanie podstawowe niskociśnieniowych przewodów na płynny

      propan dla ciśnienia słupa wody między 40 do 60 mbar


10

6.5 Regulacja ciśnienia wejściowego dysz palników powietrznych

      i dmuchawkowych dla ciśnienia słupa wody do 30 mbar


11

6.6 Kontrola ciśnienia w sieci do palników powietrznych

      i dmuchawkowych dla ciśnienia słupa wody do 30 mbar


12

6.7 Kontrola ciśnienia domowych instalacji wody pitnej wg DIN 1988

      (TRWI) przy użyciu sprężonego powietrza jako kombinowane

      badanie wstępne i podstawowe dla ciśnienia 3 bar/110 mbar

13-14

7. Rysunek zestawieniowy, lista części zamiennych



15-17

1. Części składowe

1. Pojemnik transportowy

2. Chowana pompa ciśnieniowa z podłączem do manometru 0-4 bar oraz złączem wtykowym do węża łączącego

3. Wąż łączący z szybkozłączką

4. Stożkowa zatyczka do kontroli gazu (3 szt.)*

5. Cylindryczna zatyczka do kontroli gazu (2 szt.)*

6. Zawór odcinający

7. Zbiornik wody z podłączem


- do węża łączącego (u góry) z zaworem kurkowym


- do przelewu lub mieszka, samozamykające (po lewej stronie)


- do nasadki rurowej z szybkozłączką (po prawej stronie)

8. Nasadki rurowe (4 szt.)

9. Mieszek

10. Podłącze przelewowe

11. Pokrywa licznika jednorurowego

12. Adapter do przyłączy kontrolnych urządzeń gazowych

* Ten element dostępny jest jedynie w zestawie nr 0.61040

[image: image3.png]11

x\@

A\

AR

T

v

\\
FEWR\N
A\

[T N TEUT TR Ut

10*

— 12"

@

— 3

36*

21#
35*

224





2. Zakres stosowania

- Badanie wstępne domowych instalacji gazowych wg DVGW-TRGI 86 (G 600)

- Badanie podstawowe domowych instalacji gazowych wg DVGW-TRGI 86 (G 600)

- Autotest jako badanie sprawności pompy ciśnieniowej, węża łączącego i zaworu odcinającego

- Autotest jako badanie sprawności mieszka, słupa wody, węża łączącego i zaworu odcinającego

- Badanie podstawowe przewodów płynnego propanu dla ciśnienia słupa wody do 150 mbar

- Badanie podstawowe przewodów niskociśnieniowych płynnego gazu dla ciśnienia słupa wody do 60 mbar

- Regulacja ciśnienia wejściowego dysz palników atmosferycznych i dmuchawkowych dla ciśnienia słupa wody do 30 mbar

- Kontrola ciśnienia w sieci do urządzeń gazowych dla ciśnienia słupa wody do 30 mbar

- Kontrola szczelności domowych instalacji wody pitnej wg DIN 1988 (TRWI) z użyciem powietrza sprężonego jako badanie wstępne i podstawowe dla ciśnienia 3 bar/110 mbar

3. Dokładność pomiaru

Dokładność pomiaru podczas badań wynosi:

- dla manometru 0,1 bar (przy zakresie wskazań 0 – 4 bar)

- dla słupa wody wg wymogów TRGI 0,1 mbar.

4. Uruchomienie

Przed uruchomieniem uniwersalnego miernika do instalacji gazowych prosimy zapoznać się z poniższymi uwagami, co pozwoli uniknąć uszkodzeń urządzenia.

4.1 Napełnianie zbiornika wody

a) Nasadkę rurową o rozszerzonej górnej końcówce wsunąć we właściwe przyłącze zbiornika (po prawej), aż do chwili usłyszenia zadziałania zatrzasku;

b) Podłączyć przelew po lewej stronie zbiornika. W tym celu stosowany jest element nr 12 w podwójnej funkcji. Także i ten zatrzask winien zadziałać w sposób słyszalny;

c) Zamknąć zawór odcinający przyłącza węża łączącego;

d) Do nasadki rurowej nalewać z naczynia lub poprzez lejek wodę, aż do chwili wypłynięcia wody z przelewu;

e) Zdjąć przelew, odłączając go poprzez naciśnięcie dźwigni.

W tym stanie przyrząd jest gotów do pracy.

UWAGA: Nie wolno nalewać ani wody destylowanej, ani wody z dodatkami takimi jak alkohol, spirytus itp. Zmieniają one napięcie powierzchniowe cieczy i zafałszowują wyniki pomiaru.

Urządzenie nie powinno być przez dłuższy czas poddawane ryzyku zamarznięcia, czyli temperaturom poniżej 00C. Grozi to uszkodzeniami zbiornika wody. W takim przypadku  firma ROTHENBERGER nie przejmuje gwarancji.

4.2 Autotest działania urządzenia

Przed uruchomieniem urządzenia oraz w regularnych odstępach czasu zalecane jest przeprowadzenie autotestu celem skontrolowania i zapewnienia funkcjonowania urządzenia.

4.2.1 Autotest z użyciem pompy ciśnieniowej, węża łączącego i zaworu odcinającego

a) Nałożyć wąż połączeniowy na złączkę pompy ciśnieniowej (ze słyszalnym zadziałaniem zatrzasku);

b) Podłączyć zawór odcinający na drugim końcu węża łączącego;

c) Zamknąć zawór odcinający.

d) Ciśnienie układu podnieść przy pomocy pompy ciśnieniowej do 3 bar;

e) Odczekać 10 minut dla wyrównania się temperatur, co pozwoli na schłodzenie się lub rozgrzanie doprowadzonego powietrza;

f) Badanie trwa 10 minut. W tym czasie nie może dojść do spadku wskazywanego ciśnienia.

4.2.2 Autotest z użyciem mieszka, słupa wody, węża łączącego i zaworu odcinającego

a) Nałożyć wąż połączeniowy na złączkę u góry zbiornika wody (ze słyszalnym zadziałaniem zatrzasku);

b) Podłączyć zawór odcinający na drugim końcu węża łączącego;

c) Zamknąć zawór odcinający.

d) Mieszek połączyć zatrzaskiem z lewej strony zbiornika wody;

e) Podłączyć słup wody poprzez zamontowanie systemu nasadek rurowych. Pierwszą zamontowaną nasadka jest nasadka bez skali, na nią nakładana jest nasadka ze skalą 40-60 mbar;

Elementem końcowym jest nasadka z rozszerzoną końcówką;

f) Otworzyć zawór odcinający zbiornika wody;

g) Podnieść ciśnienie w układzie przy pomocy mieszka do poziomu kontrolnego 110 mbar (punkt 0 górnej nasadki rurowej);

h) Zdjąć mieszek, gdyż może on powodować spadek ciśnienia;

j) Odczekać 10 minut dla wyrównania się temperatur, co pozwoli na schłodzenie się lub rozgrzanie doprowadzonego powietrza;

k) Badanie trwa 10 minut. W tym czasie nie może dojść do spadku wskazywanego ciśnienia.

5. Odłączanie, konserwacja

Zdemontować nasadki słupa wody. Po oczyszczeniu złączek wtykowych, co przedłuża ich żywotność, należy ustawić rury pokrywy w przeznaczonych dla nich gniazdach.

Zamknąć kurek zaworu odcinającego zbiornika wody.

Złożyć pompę. 

Wprowadzić wszystkie zatyczki kontrolne w przewidziane dla nich wycięcia.

6. Obsługa i przeprowadzanie badań szczelności

6.1 Badanie wstępne domowych instalacji gazowych wg DVGW-TRGI (G 600)

Zgodnie z wymogami TRGI należy uwzględnić następujące punkty:

- Badanie wstępne nowych przewodów przeprowadzane jest bez armatur;

- Na okres badania należy szczelnie zamknąć wszystkie otwory instalacji przy pomocy korków, pokryw, wtyczek i zaślepek z metalu;

- Niedopuszczalne jest połączenie z przewodami, napełnionymi gazem;

- Badanie wstępne przeprowadzać należy przed zakryciem lub otynkowaniem przewodów oraz zaizolowaniem lub zamalowaniem połączeń przewodów;

- Jeśli badania dokonuje się w kierunku od podłącza jednorurowego licznika gazowego, do przewód zamykany jest przy zaworze podłączeniowym przy pomocy pokrywy licznika jednorurowego (gwintowanej).

Procedura:

a) Nałożyć wąż połączeniowy na złączkę pompy ciśnieniowej (ze słyszalnym zadziałaniem zatrzasku);

b) Podłączyć zawór odcinający na drugim końcu węża łączącego;

c) W otwarty koniec przewodu założyć korek kontrolny i pokręcając motylkową nakrętkę doprowadzić do rozszerzenia się wkładki gumowej i zablokowania korka;

d) Podłączyć zawór odcinający do korka;

e) Ciśnienie układu podnieść przy pomocy pompy ciśnieniowej do 1 bar;

f)  Odczekać 10 minut dla wyrównania się temperatur, co pozwoli na schłodzenie się lub rozgrzanie doprowadzonego powietrza;

g) Badanie trwa 10 minut. W tym czasie nie może dojść do spadku wskazywanego ciśnienia.

6.2 Badanie podstawowe domowych instalacji gazowych wg DVGW-TRGI 86 (G 600)

Zgodnie z wymogami TRGI należy uwzględnić następujące punkty:

- Badanie podstawowe obejmuje przewody wraz z armaturą, jednak bez urządzeń gazowych oraz związanych z nimi urządzeń regulacyjnych i zabezpieczających

- Niedopuszczalne jest połączenie z przewodami, napełnionymi gazem;

- Badanie podstawowe przeprowadzać należy przed zakryciem lub otynkowaniem przewodów oraz zaizolowaniem lub zamalowaniem połączeń przewodów;

- Badaniem podstawowym może być objęty także licznik gazu;

- Jeśli badania dokonuje się w kierunku od podłącza jednorurowego licznika gazowego, do przewód zamykany jest przy zaworze podłączeniowym przy pomocy pokrywy licznika jednorurowego (gwintowanej).

Procedura:

a) Nałożyć wąż połączeniowy na podłącze u góry zbiornika wody  (ze słyszalnym zadziałaniem zatrzasku);

b) Podłączyć zawór odcinający na drugim końcu węża łączącego;

c) W otwarty koniec przewodu założyć korek kontrolny i pokręcając motylkową nakrętkę doprowadzić do rozszerzenia się wkładki gumowej i zablokowania korka;

d) Podłączyć zawór odcinający do korka;

e) Podłączyć mieszek do zbiornika wody (zatrzask po lewej jego stronie);

f) Podłączyć słup wody poprzez zamontowanie systemu nasadek rurowych. Pierwszą zamontowaną nasadką jest nasadka bez skali, na nią nakładana jest nasadka ze skalą 40-60 mbar;

Elementem końcowym jest nasadka z rozszerzoną końcówką;

g) Otworzyć zawór odcinający zbiornika wody;

h) Podnieść ciśnienie w układzie przy pomocy mieszka do poziomu kontrolnego 110 mbar (punkt 0 górnej nasadki rurowej);

i) Zdjąć mieszek, gdyż może on powodować spadek ciśnienia;

j) Odczekać 10 minut dla wyrównania się temperatur, co pozwoli na schłodzenie się lub rozgrzanie doprowadzonego powietrza;

k) Badanie trwa 10 minut. W tym czasie nie może dojść do spadku wskazywanego ciśnienia.

6.3 Badanie podstawowe przewodów gazowych na płynny propan dla ciśnienia słupa wody do 150 mbar

Procedura:

a) Nałożyć wąż połączeniowy na przyłącze u góry zbiornika wody (ze słyszalnym zadziałaniem zatrzasku);

b) Podłączyć zawór odcinający na drugim końcu węża łączącego;

c) W otwarty koniec przewodu założyć korek kontrolny i pokręcając motylkową nakrętkę doprowadzić do rozszerzenia się wkładki gumowej i zablokowania korka;

d) Podłączyć zawór odcinający do korka;

e) Podłączyć mieszek do zbiornika wody (zatrzask po lewej jego stronie);

f) Podłączyć słup wody poprzez zamontowanie systemu nasadek rurowych. Pierwszą zamontowaną nasadka jest nasadka bez skali, na nią nakładana jest nasadka ze skalą 40-60 mbar;

Elementem końcowym jest nasadka z rozszerzoną końcówką oraz montaż przedłużacza rury z 2 pierścieniami;

g) Otworzyć zawór odcinający zbiornika wody;

h) Podnieść ciśnienie w układzie przy pomocy mieszka do poziomu kontrolnego 150 mbar (punkt 0 górnej nasadki rurowej);

i) Zdjąć mieszek, gdyż może on powodować spadek ciśnienia;

j) Odczekać 10 minut dla wyrównania się temperatur, co pozwoli na schłodzenie się lub rozgrzanie doprowadzonego powietrza;

k) Badanie trwa 10 minut. W tym czasie nie może dojść do spadku wskazywanego ciśnienia.

6.4 Badanie podstawowe niskociśnieniowych przewodów na płynny propan  dla ciśnienia słupa wody między 40 a 60 mbar

Procedura:

a) Nałożyć wąż połączeniowy na przyłącze u góry zbiornika wody  (ze słyszalnym zadziałaniem zatrzasku);

b) Podłączyć zawór odcinający na drugim końcu węża łączącego;

c) W otwarty koniec przewodu założyć korek kontrolny i pokręcając motylkową nakrętkę doprowadzić do rozszerzenia się wkładki gumowej i zablokowania korka;

d) Podłączyć zawór odcinający do korka;

e) Podłączyć mieszek do zbiornika wody (zatrzask po lewej jego stronie);

f) Podłączyć słup wody poprzez zamontowanie systemu nasadek rurowych. Pierwszą zamontowaną nasadką jest nasadka bez skali, na nią nakładana jest nasadka ze skalą 40-60 mbar;

g) Otworzyć zawór odcinający zbiornika wody;

h) Podnieść ciśnienie w układzie przy pomocy mieszka do poziomu kontrolnego 40 do 60  mbar (zależnie od instrukcji producenta układu);

i) Zdjąć mieszek, gdyż może on powodować spadek ciśnienia;

j) Odczekać 10 minut dla wyrównania się temperatur, co pozwoli na schłodzenie się lub rozgrzanie doprowadzonego powietrza;

k) Badanie trwa 10 minut. W tym czasie nie może dojść do spadku wskazywanego ciśnienia.

6.5 Regulacja  ciśnienia wejściowego dysz palników powietrznych i dmuchawkowych dla ciśnienia słupa wody do 30 mbar

Należy uwzględnić następujące punkty:

- Zbiornik wody winien być napełniony do punktu zerowego umieszczonej na jego pokrywie skali (przelew);

- Przed badaniem należy skontrolować wszystkie złącza układu pod kątem ich prawidłowego umocowania w zatrzaskach i stworzenia tym samym szczelnego układu.

Procedura:

a) Nałożyć wąż połączeniowy na przyłącze u góry zbiornika wody (ze słyszalnym zadziałaniem zatrzasku);

b) Podłączyć zawór odcinający na drugim końcu węża łączącego;

c) Do korka kontrolnego podłączyć adapter przyłączy kontrolnych;

d) Zamontować zestaw nasadek rurowych słupa wody – tu wystarczy jedynie nasadka bez skali;

e) Przy pomocy adaptera podłączyć urządzenia do przyłącza kontrolnego palnika odbiornika gazu;

f) Otworzyć zawór odcinający przy zbiorniku wody oraz wężu łączącym;

g) Regulacja palnika lub urządzenia gazowego do stanu pełnej mocy palnika;

h) Podczas przepływu gazu do dysz dochodzi  naciska on poprzez wąż łączący na słup wody, który z kolei wskazuje faktyczne ciśnienie w przewodzie na stałej skali, ulokowanej na pokrywie zbiornika;

i) Następnie można przy pomocy śruby regulacyjnej palnika ustawić ciśnienie wejściowe tak, aby słup wody wskazywał ciśnienie, zalecane przez producenta odbiornika gazu.

[image: image4.png]



(opis do ryciny: Przyłącze kontrolne ciśnienia wejściowego dysz; Przyłącze kontrolne ciśnienia w sieci; Palniki odbiornika gazu; energia z palników zamieniona w ogrzana wodę)

6.6 Kontrola ciśnienia w sieci do palników powietrznych i dmuchawkowych dla ciśnienia słupa wody do 30 mbar

Należy uwzględnić następujące punkty:

- Zbiornik wody winien być napełniony do punktu zerowego umieszczonej na jego pokrywie skali (przelew);

- Przed badaniem należy skontrolować wszystkie złącza układu pod kątem ich prawidłowego umocowania w zatrzaskach i stworzenia tym samym szczelnego układu.

Procedura:

a) Nałożyć wąż połączeniowy na przyłącze u góry zbiornika wody (ze słyszalnym zadziałaniem zatrzasku);

b) Podłączyć zawór odcinający na drugim końcu węża łączącego;

c) Do korka kontrolnego podłączyć adapter przyłączy kontrolnych;

d) Zamontować zestaw nasadek rurowych słupa wody – tu wystarczy jedynie nasadka bez skali;

e) Przy pomocy adaptera podłączyć urządzenia do przyłącza kontrolnego palnika odbiornika gazu;

f) Otworzyć zawór odcinający przy zbiorniku wody oraz wężu łączącym;

g) Regulacja palnika lub urządzenia gazowego do stanu pełnej mocy palnika;

h) Podczas przepływu gazu do dysz dochodzi  naciska on poprzez wąż łączący na słup wody, który z kolei wskazuje faktyczne ciśnienie w przewodzie na stałej skali, ulokowanej na pokrywie zbiornika;

i) Jeśli odczyt ciśnienia nie odpowiada wartości, podanej przez producenta odbiornika gazu, należy skontrolować cały układ przewodów.

[image: image5.png]



(opis do ryciny: Przyłącze kontrolne ciśnienia wejściowego dysz; Przyłącze kontrolne ciśnienia w sieci; Palniki odbiornika gazu; energia z palników zamieniona w ogrzana wodę)

6.7 Kontrola ciśnienia domowych instalacji wody pitnej wg DIN 1988 (TRWI) przy użyciu sprężonego powietrza jako kombinowane badanie wstępne i podstawowe dla ciśnienia 3 bar / 110 mbar

Badaniom szczelności z zastosowaniem sprężonego powietrza mogą być poddawane zgodnie z zasadami TRWI następujące systemy rurociągów wraz z dopuszczonymi technikami złącznymi:

- Systemy rur miedzianych wg DIN 1 786/GW2,

- Rury stalowe z ocynkiem ogniowym wg DIN 2440 oraz złączki wg DIN 2999,

- Stale nierdzewne wg karty DVGW nr 541 oraz ich materiały złączne wg karty W 534 (złącza zaciskowe i ściskane),

- Systemy rur z tworzyw sztucznych z PE-X, PCV-C, PP-R, PB,

- Systemy rur zespolonych wielowarstwowych.

Próba szczelności winna być przeprowadzana z zachowaniem uznanych reguł sztuki technicznej.

6.7.1 Badania wytrzymałościowe

Należy uwzględnić następujące punkty:

- Zbiornik wody winien być napełniony do punktu zerowego umieszczonej na jego pokrywie skali (przelew);

- Przed badaniem należy skontrolować wszystkie złącza układu pod kątem ich prawidłowego umocowania w zatrzaskach i stworzenia tym samym szczelnego układu.

Procedura:

a) Nałożyć wąż połączeniowy na przyłącze pompy ciśnieniowej (ze słyszalnym zadziałaniem zatrzasku);

b) Podłączyć zawór odcinający na drugim końcu węża łączącego;

c) W otwarty koniec przewodu założyć korek kontrolny i pokręcając motylkową nakrętkę doprowadzić do rozszerzenia się wkładki gumowej i zablokowania korka;

d) Podłączyć zawór odcinający do korka;

e) Ciśnienie układu podnieść przy pomocy pompy ciśnieniowej do:

maksymalnie 3 bar dla średnic do DN 50

maksymalnie 1 bar dla średnic od ponad DN 50 do DN 100;

f)  Odczekać 10 minut dla wyrównania się temperatur, co pozwoli na schłodzenie się lub rozgrzanie doprowadzonego powietrza;

g) Badanie trwa 10 minut. W tym czasie nie może dojść do spadku wskazywanego ciśnienia.

Manometr musi być wyposażony w skalę o dokładności 0,1 bar.

6.7.2 Kontrola szczelności

Procedura:

a) Nałożyć wąż połączeniowy na przyłącze u góry zbiornika wody  (ze słyszalnym zadziałaniem zatrzasku);

b) Podłączyć zawór odcinający na drugim końcu węża łączącego;

c) W otwarty koniec przewodu założyć korek kontrolny i pokręcając motylkową nakrętkę doprowadzić do rozszerzenia się wkładki gumowej i zablokowania korka;

d) Podłączyć zawór odcinający do korka;

e) Podłączyć mieszek do zbiornika wody (zatrzask po lewej jego stronie);

f) Podłączyć słup wody poprzez zamontowanie systemu nasadek rurowych. Pierwszą zamontowaną nasadką jest nasadka bez skali, na nią nakładana jest nasadka ze skalą 40-60 mbar; na zakończenie montuje się nasadkę z rozszerzonym końcem;

g) Skontrolować wizualnie złącza rur;

h) Otworzyć zawór odcinający zbiornika wody;

i) Podnieść ciśnienie w układzie przy pomocy mieszka do poziomu kontrolnego 110 mbar (punkt 0 górnej nasadki rurowej);

j) Zdjąć mieszek, gdyż może on powodować spadek ciśnienia;

k) Odczekać 10 minut dla wyrównania się temperatur, co pozwoli na schłodzenie się lub rozgrzanie doprowadzonego powietrza;

l) Badanie trwa:

- minimum 30 minut dla instalacji o pojemności do 1000 l,

- 10 minut dłużej na każde dalsze 100 l pojemności instalacji .

Szczelność uważa się za zachowana, jeśli zgodne są wartości ciśnienia początkowego i końcowego (z uwzględnieniem normalnych wahnięć temperatury medium).

6.7.3 Protokół z prób 

Po zakończeniu próby ciśnieniowej odpowiedzialny za nią specjalista wystawia protokół z prób, w którym zapisana zostaje ocena wyników, oparta o cechy materiał owe oraz dopuszczalne spadki ciśnienia. Konieczne jest faktyczne zaistnienie i potwierdzenie szczelności instalacji.

