Instrukcja obsługi

Dane techniczne:

Napięcie: 220- 240 V, 50 Hz (110 V), jednofazowe

Moc znamionowa  Silnik: 1,6 Kw

Natężenie prądu znamionowego: 5 A

Rodzaj zabezpieczenia: IPX4

Maksymalne ciśnienie: 40 bar

Informacje dodatkowe:

Ilość prądu znamionowego: max. 8 l/min

Ciężar netto jednostki: 13,4 kg

Wymiary całkowite jednostki: 360 x 300 x 295 mm

Zasilanie wodą: czysta woda pitna, max.

Temp. 40º C, min. ciśnienie 1 bar

Wąż wysokociśnieniowy: średnica wewnętrzna ¼”, długość 2 m

Środek smarowy: olej SAE 15-30

Poziom hałasu: nie większy niż 68 dB (A)

1 – Rysunek przeglądowy

A) Główny kurek spustowy

B) Przyłącze zasilania wodą

C) Wąż wysokociśnieniowy

D) Kabel z wtyczką

E) Włącznik ON/OFF pompy elektrycznej

F) Manometr

G) Kontrolowany system rurociągowy

H) Sieć wodna

L) Zbiornik wodny

V1) Regulacyjny zawór ciśnieniowy z uchwytem

V2) Zawór odcinający V2 z uchwytem

2 – Rysunek przeglądowy

1) zestaw konstrukcyjny  silnik + pompa

2) sprzęgło   silnik - pompa

3) dolna obudowa

4) zawór V2

5) sprzęgło szybkodziałające ¼”

6) manometr 0-60 bar ¼”

7) zawór V1

8) przyłącze zasilania wodą ¾”

9) stożkowy filtr do wody

Zastosowanie:

Kontrola instalacji rurociągowych.

Regularna konserwacja:

Przed podłączeniem pompy do przyłącza sieci elektrycznej i sieci wodnej:

a) sprawdzić uważnie stan węża wysokociśnieniowego oraz kabla z wtyczką. W razie potrzeby wymienić na nowe.

b) Sprawdzić stan filtra do wody. Wyczyścić go lub w razie potrzeby wymienić.








- 2 -

Naprawa i wymiana części

Wymiana części, ogólny przegląd pomp oraz dodatkowe kontrole eksploatacyjne mogą zostać wykonane wyłącznie przez dopuszczone punkty serwisowe.

Instrukcje obsługi:

1. Otworzyć główny kurek spustowy (poz. A rysunku przeglądowego ) z kontrolowanego systemu rurociągowego (poz. G).

2. Wąż wlotu wody (poz. B rysunku przeglądowego) podłączyć do pompy elektrycznej. Zasilanie wodą kontrolnej pompy elektrycznej może następować w dwojaki sposób:

a) bezpośrednio z sieci wodnej (minimalne ciśnienie 1 bar) – poz. H na rysunku przeglądowym,

b) ze zbiornika, który może znajdować się maksymalnie 1 metr poniżej pompy elektrycznej (poz. I rysunku przeglądowego).

3. Wąż wysokociśnieniowy (poz. C rysunku przeglądowego) podłączyć do pompy elektrycznej oraz do systemu rurociągowego (poz. G).

4. Zawór V2 otworzyć w kierunku OPEN. Rączkę z zaworu V1 obrócić w kierunku –bar do oporu.

5. Włożyć wtyczkę (poz. D rysunku przeglądowego): zasilanie prądem 230 V, 50 Hz (110 V), jednofazowe). Włączyć pompę elektryczną (poz. E rysunku przeglądowego) i puścić w ruch, aż powietrze nie zostanie przetłoczone do reszty z kontrolowanego rurociągu.

6. Wyłączyć pompę elektryczną (poz. E) i zamknąć główny kurek spustowy (poz. A).

7. Aby osiągnąć wymagane ciśnienie próbne:

a) ponownie włączyć pompę elektryczną,

b) zawór V1 obrócić powoli w kierunku +bar, aby zwiększyć ciśnienie, aż na manometrze nie zostanie podana wymagana wartość ciśnienia (poz. F rysunku przeglądowego),

c) zawór V2 zamknąć całkowicie w kierunku CLOSED.

8. Jeżeli stwierdzicie Państwo, że na manometrze podana jest wyższa wartość ciśnienia niż wymagane ciśnienie:

d) zawór V2 otworzyć całkowicie w kierunku OPEN, a zawór V1 otworzyć w kierunku –bar, aż nie zostanie osiągnięta wymagana wartość ciśnienia,

e) zawór V2 zamknąć w kierunku CLOSED,

f) wyłączyć pompę elektryczną.

9. Po przeprowadzonej kontroli należy całkowicie otworzyć zawór V2 w kierunku OPEN, a zawór V1 obrócić w kierunku –bar.







- 3 -

UWAGA

· Stosować tylko czystą wodę pitną lub nie agresywne ciecze,

· Po osiągnięciu wymaganego ciśnienia należy unikać tego, aby pompa pozostawała dłużej niż 3 minuty w ruchu.

Usterka, ewentualne usunięcie przyczyny.

Mimo stanu włączenia, silnik nie uruchamia się

Prąd nie dociera do skrzynki zaciskowej

Sprawdzić przyłącze wtyczka/ gniazdo wtykowe. Kabel  

do skrzynki zaciskowej sprawdzić pod względem kompletności. Wyłącznik ochrony przed wysoką temperaturą z silnika ponownie włączyć lub wymienić stopione bezpieczniki.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prąd dociera do skrzynki zaciskowej, lecz


ze zbyt słabym napięciem



Podłączyć silnik do zasilacza sieciowego 230 V, 50 Hz 

(110 V)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pompa zakleszczona lub zapchana lodem

Zakleszczony wirnik silnika


Zasięgnąć porady dopuszczonego punktu serwisowego

Pompa działa, lecz ciśnienie nie wzrasta

Niedostateczne zasilanie wodą


Sprawdzić wąż doprowadzający. Średnica wewnętrzna 

ma wynosić minimum 15 mm. Również ciśnienie wody na

kurku przyłączowym musi wynosić minimum 1 bar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znaczna ilość powietrza we


Zainstalować zbiornik magazynowy z kurkiem spustowym

wpływającej wodzie



pomiędzy kurkiem a wejściem pompy

Filtr do wody zabrudzony



Wyczyścić filtr

Stan uszczelek pompy nie jest w porządku

lub zawory pompy są zakleszczone


Zasięgnąć porady dopuszczonego punktu serwisowego

Zawór V1 nastawiony na ciśnienie minimalne
Otworzyć zawór V1, aż nie zostanie osiągnięte







wymagane ciśnienie

Nieregularne ciśnienie odciążające i znaczny hałas

Powietrze w zasilaniu wodą


Sprawdzić oba końce węża doprowadzającego pod 

względem szczelności.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niedostateczne zasilanie wodą


Sprawdzić wąż doprowadzający. Średnica wewnętrzna 

ma wynosić minimum 15 mm. Również ciśnienie wody na

kurku przyłączowym musi wynosić minimum 1 bar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagłe zatrzymanie silnika

Przegrzanie silnika (wyłączenie przez

Silnik ostudzić i ponownie uruchomić

wyłącznik ochrony przed wysoką temperaturą

Rurociąg osiąga ciśnienie próbne, jednakże nie utrzymuje wymaganego ciśnienia

Zawór V2 nie działa poprawnie.


Sprawdzić działanie zaworu V2. Wyczyścić go, a przy tym







usunąć wewnątrz ewentualne zanieczyszczenia, 

przeniesione przez wodę.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







- 4 -

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Dokument ten zawiera ważne wskazówki dla bezpieczeństwa człowieka. Przewidziany on jest dla użytkownika i należy go przechowywać w formie poradnika w odpowiednim miejscu.

Wskazówki te należy uważnie przeczytać i kierować się nimi podczas każdorazowego uruchamiania elektrycznej pompy kontrolnej:

1) przekonać się, że elektryka wyposażona jest w wyłącznik różnicowy z uziemieniem

2) zawsze należy wyłączać pompę elektryczną po przeprowadzeniu kontroli, jak i również, zanim przeprowadzi się następujące prace:

· transportowanie pompy elektrycznej z jednej pozycji na drugą,

· podczas każdorazowych czynności konserwacyjnych,

· podczas każdorazowego sprawdzania wymiany wyposażenia.

3) Nie ciągnąć za kabel elektryczny, jak i również za wąż doprowadzający lub za wąż wysokociśnieniowy, połączony z systemem rurociągowym, aby ruszyć pompę elektryczną.

4) Nigdy nie ciągnąć za kabel sieciowy, aby wyciągnąć wtyczkę.

5) Nie pozwolić nigdy na manipulowanie przy pompie elektrycznej niezdolnym (dzieciom, młodzieży, itd.) lub nie przeszkolonym osobom.

6) Aby zagwarantować bezpieczeństwo pompy elektrycznej, należy przestrzegać wskazówek producenta i stosować tylko oryginalne części zamienne, elementy konstrukcyjne i wyposażenie lub tylko elementy konstrukcyjne dopuszczone przez producenta.

7) Dysze wodne, w przypadku nieprzepisowego zastosowania, mogą wywołać znaczne zagrożenie. Nigdy nie należy kierować strumienia wody na osoby, zwierzęta, instalacje ciśnieniowe lub na samą pompę elektryczną.

8) Strumienia wody nigdy nie należy kierować na siebie samego lub na innych ludzi, aby przykładowo wyczyścić odzież lub buty.

9) UWAGA: węże, wyposażenie i sprzęgła są dla bezpieczeństwa pompy elektrycznej wyjątkowo ważne. Stosować wyłącznie węże, wyposażenie i sprzęgła, zalecane przez producenta.

10) Nigdy nie stosować pompy elektrycznej w przypadku uszkodzenia kabla sieciowego lub innych ważnych części (jak np. urządzeń zabezpieczających, węża wysokociśnieniowego, itd.),

11) Jeżeli miałby zostać użyty przedłużacz, to połączenie wtykowe musi być wodoszczelne.

12) Nie nadające się przedłużacze mogą być niebezpieczne.

